Elektrotechnické předpisy
ČSN 33 2000-5-51 Elektrická zařízení

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

Kapitola 51: Všeobecné předpisy

Rozsah platnosti a předmět normy

Tato kapitola se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené užití v instalaci a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům. Každá část zařízení musí být volena a zřizována tak, aby vyhověla předpisům uvedeným v článcích této kapitoly a příslušným ustanovením navazujících kapitol této normy.
Provozní podmínky

Napětí

Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí (udané u střídavého napětí efektivní hodnotou) instalace. Jestliže je v sítích IT vyveden střední vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým a středním vodi​čem izolováno jako pro napětí sdružené.

POZNÁMKA Pro určitá zařízení může být nezbytné uvažovat s nejvyšším a/nebo nejnižším napětím, které se může v normálním provozu vyskytnout.
Proud

Zařízení se volí podle jeho proudové zatížitelnosti v normálním provozu. (U střídavého proudu se udává efektivní hodnota střídavého proudu). Zařízení musí odolat proudům, které jím mohou procházet v abnormálních podmínkách po dobu, která je určena charakteristikami ochranných prvků.
Kmitočet

Jestliže má kmitočet vliv na zařízení, musí jmenovitý kmitočet zařízení odpovídat kmitočtu obvodu, na který je zařízení připojeno.

Výkon

Zařízení vybrané podle svých výkonových parametrů musí být vhodné pro normální provozní podmínky. Přitom se bere ohled na účinnost zařízení.

Elektromagnetická kompatibilita

Pokud nejsou během instalace učiněna jiná vhodná bezpečnostní opatření, musí být celé zařízení zvoleno tak, aby během normálního provozu včetně spínání nepůsobilo škodlivě na ostatní zařízení ani na zdroj (např. napájecí síť, transformátor atd.).

Vnější vlivy
Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována v souladu s požadavky této normy, která udává nutné charakteristiky zařízení, s ohledem na vnější vlivy, jimž zařízení může být vystaveno. 
Charakteristiky zařízení musí být dány buď stupněm ochrany (např. krytem), nebo odkazem na soulad se zkouškami.

I když vlastnosti zařízení dané jeho konstrukcí neodpovídají vnějším vlivům v daném místě, může být toto zařízení použito pod podmínkou, že se během montáže provede přiměřená doplňující ochrana. Tato ochrana nesmí nepříznivě ovlivňovat provoz takto chráněného zařízení.

Ochrana před vnějšími vlivy musí být zajištěna podle toho, zda různé vnější vlivy působí současně a jejich účinek může záviset jeden na druhém (může se zvyšovat nebo i ovlivňovat), nebo mohou být účinky těchto vlivů vzájemně nezávislé. Podle toho musí být také před těmito vlivy zajištěna příslušná ochrana.

Zařízení je nutno podle vnějších vlivů volit nejen s ohledem na řádnou funkci, ale také s ohledem na zajištění spolehlivosti v souladu s ostatní. Ochranná opatření zajištěná konstrukcí zařízení platí pouze pro ty podmínky působení vnějších vlivů, pro které byly na příslušném zařízení provedeny stanovené zkoušky.
Teplota okolí

Atmosférická vlhkost

Výskyt cizích pevných těles 

Prašnost

Sluneční záření

Seizmické účinky

Úder blesku

Pohyb vzduchu

Využití 
- schopnost osob

· kontakt osob s potenciálem země

Nebezpečí požáru

Nebezpečí výbuchu

Konstrukce budov

Stavební materiál

Nadmořská výška

Výskyt vody

Výskyt cizích pevných těles

Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek

Mechanické namáhání

Vibrace

Výskyt rostlinstva nebo plísní

Výskyt živočichů

Elektromagnetická; elektrostatická nebo ionizující působení

Přístupnost
Každé zařízení včetně vedení musí být uspořádáno tak, aby byl usnadněn jeho provoz, prohlídka (kontrola), údržba a přístup k jeho spojům. Tyto možnosti přístupu nesmí být podstatně omezeny montáží zařízení do krytů nebo do komor.

Označování

Pokud není vyloučena záměna, jsou pro označení účelu spínacích přístrojů a ovládačů nutné štítky nebo jiné vhodné identifikační prostředky.

Tam, kde obsluha nemůže pozorovat funkci rozváděče a ovládače a kde by to mohlo vyvolat nebezpečí, musí být na místě viditelném pro obsluhu umístěn vhodný indikátor odpovídající normám.

Uspořádání vedení

Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo pro změny instalace.

Značení středního a ochranného vodiče

Značení samostatného středního a samostatného ochranného vodiče musí být v souladu s IEC 446.

Vodiče PEN musí být označeny:

barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc světlemodrým označením na koncích, světlemodré po celé délce a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích. Dodatečné značení na koncích vodičů se může vypustit v případě distribučních sítí pro veřejnost a jim podobných, například distribučních sítí užívaných v průmyslu.

Jističi přístroje

Jističi přístroje musí být uspořádány a označeny tak, aby chráněné obvody bylo možno snadno rozeznat; pro tento účel je vhodné přehledné uspořádání přístrojů do rozváděčů nebo rozvodnic.

Elektromagnetická kompatibilita

Volba úrovně odolnosti a emisí elektromagnetického rušení

Úroveň odolnosti zařízení se volí s ohledem na elektromagnetické vlivy, které mohou vzniknout při instalaci a zapojení pro normální provoz; rovněž je nutno brát v úvahu kontinuitu obsluhy, nezbytné pro provoz.

Z hlediska emisí elektromagnetického rušení se musí volit elektrické zařízení s dostatečně nízkou úrovní emisí, aby nemohlo způsobit elektromagnetickou vazbu elektrickou vodivostí či šířením vzduchem s jiným elektrickým zařízením umístěným uvnitř či vně budovy. Je-li to nezbytné, instaluje se ochranné opatření pro minimalizaci emisí.

