5. Úvod
V některých místech se mohou vyskytovat vlivy, které nepříznivě působí na elektrická zařízení (např. vlhko, mokro, koroze), jinde naopak elektrická zařízení mohou elektrická zařízení působit na okolí (zažehnutím požáru nebo výbuchu). Takovým vzájemným vlivům lze zabránit patřičným provedením elektrického zařízení. Starší česká technická norma (ČSN 33 0300:1988) definovala prostředí podle vlivů fyzikální povahy.

V současné době však již existuje nová technická norma ČSN 33 2000-3:1994, která v souladu s mezinárodním pojetím člení prostředí odlišným a daleko podrobnějším způsobem. Bere v úvahu množství dalších činitelů i různou způsobilost osob, které se zařízením zacházejí a vlastnosti budov, v nichž je elektrické zařízení umístěno. Umožňuje tak mnohem podrobnější specifikaci vnějších vlivů, které prostředí vytvářejí.

Nejnovější normou v tomto oboru je ČSN 33 2000-5-51:1996 zabývající se všeobecnými předpisy pro výběr a stavbu elektrických zařízení. Tato norma uvádí požadavky na provedení elektrických instalací v prostředích podle ČSN 33 2000-3:1994.

Nutno říci, že na rozdíl od dřívějších státních technických norem, které byly vesměs závazné, jsou nové technické normy sice platné, avšak nezávazné.

Nezávaznost či dobrovolnost technických norem spočívá v tom, že kdokoli vyrábí nebo zachází s předmětem technické normy, nemusí se technickou normou řídit, jestliže zaručí, že splní podmínky právních předpisů a dokumentů s právní závazností, které se k danému předmětu vztahují. Splnění technické normy obvykle zaručuje, že budou splněny podmínky právních předpisů, tedy i bezpečnosti těchto zařízení.

Nejdůležitějším aspektem právních předpisů je odpovědnost za bezpečnost technických zařízení. Z toho lze vyvodit, že v praxi lze i jiné řešení než uvádí technická norma. Je však nutné dodržet srovnatelnou úroveň bezpečnosti jakou má řešení obsažené v normě.

5.1 Způsob označování prostředí
	První písmeno
	v mezinárodním označení je přisuzováno ˝všeobecné kategorii vnějšího vlivu˝. Název kategorie slouží pouze k rozlišení směru vzájemného škodlivého působení a to buď okolí na elektrické zařízení (A) nebo elektrického zařízení na okolí (B). Působení objektu jako celku a elektrického zařízení navzájem vystihuje písmeno C.

	Druhé písmeno
	v mezinárodním označení určuje konkrétní druh nepříznivě působícího vlivu. Těchto druhů je celá řada. Druhům vlivů, vyjadřovaným druhým písmenem, je v normě přiřknut nevýstižný název ˝povaha vlivu˝.

	Číslice
	mezinárodního označení, již norma nazývá třídou vlivu, slouží k vyjádření síly vlivu.


Můžeme říci, že jednotlivé pozice v označení prostředí vyjadřují:

	
	Kategorie
	Povaha
	Třída 
	

	
	= směr
	= druh
	= síla
	vlivu

	například:
	A
	D
	4
	

	
	směr:
	druh:
	síla:
	

	
	z okolí na el. zařízení
	voda
	stříká všemi směry
	


5.2 Přehled označení prostředí a vlivu, které je vytvářejí
působení okolí na elektrické zařízení


AA

               vyjadřuje vliv teploty okolí

	Teplota:
	

	AA5:
	   + 5 0C až + 40 0C


	působení okolí na elektrické zařízení
	-
	AB
	-
	vystihuje atmosférické podmínky v okolí

	
	
	AC
	-
	respektuje nadmořskou výšku

	
	
	AD
	-
	značí výskyt vody.

Např.:

AD1: Možnost výskytu vody je zanedbatelná.

	
	
	AE
	-
	představuje výskyt cizích volných malých předmětů až po prach.

Např.:

AE1: Zanedbatelný výskyt malých předmětů a prachu.

	
	
	AF
	-
	znamená výskyt korozívních nebo znečišťujících chemických látek.

	
	
	AG
	-
	rázy

	
	
	AH
	-
	vibrace

	
	
	AJ
	-
	jiný způsob mechanického namáhání není dosud blíže určen (připravuje se).

	
	
	AK
	-
	vyjadřuje výskyt rostlinstva nebo plísní

	
	
	AL
	-
	značí výskyt živočichů

	
	
	AM
	-
	představuje vnější elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizující působení.

	
	
	AN
	-
	znamená působení slunečního záření.

	
	
	AP
	-
	značí účinky zemětřesení (seismické účinky)

	
	
	AQ
	-
	vyjadřuje ohrožení bouřkovou činností

	
	
	AR
	-
	respektuje pohyb vzduchu rychlosti do 10 [m/s]

	
	
	AS
	-
	vyjadřuje sílu větru

	působení elektrického zařízení na okolí
	-
	BA
	-
	respektuje mentální a odborné znalosti osob, které mohou s elektrickým zařízením přijít do styku a zacházet s ním

	
	
	BB
	-
	má brát v úvahu elektrický odpor lidského těla

	
	
	BC
	-
	vyjadřuje dotyk osob s potenciálem země

	
	
	BD
	-
	bere v úvahu:

a) množství osob nacházejících se v objektu;

b) možnosti jejich úniku v případě ohrožení

	
	
	BE
	-
	respektuje hořlavost, resp. výbušnost látek nacházejících se v blízkosti elektrického zařízení


5.3 Prostředí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem rozeznáváme podle ČSN 33 2000-4-41 prostory:

bezpečné (s novějším označením normální);

nebezpečné;

zvlášť nebezpečné.


Zařazení vnějších vlivů do těchto skupin podle ČSN 33 2000-3 je uvedeno v následující tabulce.

	Prostory nebezpečné jsou vytvářena prostředími s vlivy
	Prostory zvlášť nebezpečné jsou vytvářeny prostředími s vlivy

	teploty
	Vlhkost

	vlhkost 
	Voda

	cizí tělesa
	Koroze

	koroze
	Rázy

	rázy 
	Vibrace

	vibrace
	Schopnost osob

	rostlinstvo
	Požár hořlavých kapalin

	živočichové
	

	záření
	

	seismicita
	

	bouřky
	

	vítr
	

	schopnost osob
	

	styk se zemí
	

	provedení konstrukce objektu
	


5.4 Podklady pro určení prostředí (vnějších vlivů)
Pro určování vnějších vlivů prostředí pro elektrické zařízení se vychází z dokumentu, jímž je určení místních podmínek prostředí. Těm podmínkám musejí vyhovovat stavební materiály i provedení stavby jako celku tak, aby byla dosažena potřebná životnost stavby a vytvořily se požadované životní podmínky pro její uživatele.


Klasifikace podmínek prostředí z těchto hledisek je normalizována ve dvou technických normách:

ČSN EN 60721-3-3:1994 KLASIFIKACE PODMÍNEK PROSTŘEDÍ

Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům;

ČSN EN 60721-3-4:1994 KLASIFIKACE PODMÍNEK PROSTŘEDÍ

Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.


Podle nich se určuje působení:

klimatických podmínek (K);

zvláštních klimatických podmínek (Z);

biologických podmínek (B);

chemicky aktivních látek (C);

mechanicky aktivních látek (S);

mechanických podmínek (M).

Úplné označení jednotlivých podmínek prostředí je trojmístné:

	Ochrana místa
	Druh působení
	Třída (stupeň) přesnosti
	(

	(
	(
	(
	

	nechráněné = 3
	K
	2
	upřesňující písmeno (vyskytuje se jen u některých druhů působení)

	chráněné = 4
	Z
	
	

	
	B
	
	

	
	C
	
	

	
	S
	
	

	
	M
	
	


Na základě takto určených podmínek prostředí a dalších potřebných informací se provede stanovení vnějších vlivů prostředí na elektrická zařízení podle ČSN 33 2000-3. Praxe vyžaduje stanovení vnějších vlivů ve třech případech:
a) Při projektování nových elektrických instalací;

b) Dodatečně u provozovaných elektrických zařízení (např. při změnách využití objektu);

c) Při konstrukci výrobních linek nebo složitějších pracovních strojů.

