## Slide 1
Katedra elektroenergetiky a ekologie

## Slide 2
Novinky v jističích značky Moeller

## Slide 3: Jistící prvky pro aplikace do 15 kA
řídicí obvody
spínání
signalizace
výstražné prvky
vypínače s izolačním oddělením
běžné vypínače
ovládací spínače
ovládací tlačítka (s, bez opt.)
spínací hodiny
soumrakové spínače
bzučáky
měřicí přístroje
svodiče přepětí
DIN lišty => výhody instalace a zapojení vodičů v průmyslových aplikacích

## Slide 4: Oblast použití a vypínací charakteristika jističů

## Slide 5: Oblast použití a vypínací charakteristika jističů
Vypínací charakteristiky nabízejí:
jištění vedení
ochrana jednotlivých přístrojů
ochrana řídicích systémů
Vysoké hodnoty jmenovité vypínací schopnosti od 10 do 25 A, jakož i účinné omezení proudu a selektivita zajišťují optimální ochranu rozvodů i provozní spolehlivost.
Zmíněné charakteristiky jsou k dispozici v jedno- i několikapólovém provedení přístrojů ve všech hodnotách jmenovitého proudu až do 63 A.

## Slide 6: Zvýšená ochrana vedení při provozu bez nežádoucích výpadků
char-ka K
8-12 x IN
rázové špičky nesmí vyvolat vybavení
leží mezi C a D => splňuje tento požadavek
umožňuje optimálně připojit:
motory
kondenzátory
svářecí transformátory
elektricky řízené přístroje
Charakteristika K od firmy Moeller nabízí zvýšenou ochranu vedení díky svému užšímu rozsahu tepelné spouště pro ochranu před přetížením.

## Slide 7: Bezpečnost pro řídicí obvody
char-ka S
řídící obvody – vysoké nárazové spouštěcí proudy
13-17 x IN – omezené pásmo D nad spouštěcí špičkou typického říd. tr.
nechtěnému vybavení zabráníme použitím S char-ky

## Slide 8: Jištění pro elektroniku s rychlou odezvou
elektronické součástky ohroženy i malými nárazovými proudy
char-ka Z vypíná okamžitě i při impulzech ve výši 2-3 x IN
taktéž vhodné pro ochranu vysokoimpedančních kabelů

## Slide 9: Přehled nových řad výkonových jističů v rozsahu od 15 A do 1600 A

## Slide 10: Výkonové jističe – typ NZM
elektronické součástky ohroženy i malými nárazovými proudy
chrání před tepelnými účinky i zkratem
pokrývají od 20 A do 1600 A
mohou mít další ochranné funkce – chráničové relé, chráničovou spoušť zemního spojení nebo možnost řízení energie sledováním špiček zatížení a odlehčováním zátěže
kompaktní tvar
schopnost omezit zkratový proud
elektrické spouště typu NZM2, 3 a 4 jsou schopné komunikace
jejich stavy lze vizualizovat
připojení k datové sběrnici PROFIBUS-DP

## Slide 11: Výkonové jističe – typ NZM
NZM1 NZM2 NZM3 NZM4

## Slide 12: Možnosti jištění výkonových jističů NZM – ochrana rozvodů
Výkonové jističe NZM chrání celé rozvody, jakož i kabely a zapojení na všech úrovních, od hlavního rozváděče až po zátěže.
Jako přívodní výkonový jistič poskytne NZM samozřejmě i ochranu proti přetížení na sekundární straně transformátorů.
Varianta s upravenými zkratovými spouštěmi umožňuje také výkonné zapojení do sítě s časovou selektivitou.

## Slide 13: Možnosti jištění výkonových jističů NZM – ochrana motorů
Výkonové jističe NZM chrání motory a kabely proti přetížením a zkratům.
Zkratová spoušť jističe NZM může být nastavena na 12 až 14násobek jmenovitého proudu motoru, aby se zajistilo, že rozběhové proudové rázy nebudou ochranným přístrojem vypnuty.
Výkonové jističe NZM poskytují spolehlivou a na výpadek fáze citlivou ochranu pro motory od 15 A do 1400 A.

## Slide 14: Možnosti jištění výkonových jističů NZM – ochrana generátorů
I když mají generátory problém a generují dvoj- až šestinásobek trvalého proud, pro NZM to nepředstavuje problém.
Může zvládnout vypnout i nejmenší zkratové proudy během několika milisekund.
Pro speciální úlohy je možné nastavení, které ignoruje zkratové proudy s trváním až do 1 s.

## Slide 15: Možnosti jištění výkonových jističů NZM – ochrana při poruchových proudech
Na síti a pomocném napětím nezávislý proudový chránič vypíná, jakmile jsou překročeny hodnoty nastavených jmenovitých poruchových proudů.
Modul je citlivý na impulzní proud IΔN = 30 mA v tomto funkčním modulu zajišťuje také bezpečnost obsluhy.

## Slide 16: Výkonové jističe pro aplikace až do 1000 A
IN 1000V, f 50Hz
speciální provozní podmínky – doly, silniční tunely, rafinerie, chemické závody, železnice.
výkonové pohony, průmyslové vedení s dlouhými elektrickými vedeními
3 pólové s Inp 20 až 1600 A
různé aplikace – v různých systémech ochrany (ochrana vedení, ochrana motorů) + selektivní jističe
Jmenovitá vypínací schopnost je 10 kA při jmenovitém proudu 630 A a 20 kA při 1600 A .
zaklapávací mechanismus pro bezečnostní zapínání a vypínání
doplňková instalace pomocných kontaktů pánací polohy a pomocné kontakty s indikací vypnutí
stejná velikost jako u standardních jističů zjednodušuje projektování

## Slide 17: Výkonové jističe IZM
IN 1000V, f 50Hz
představují koncept vzduchových výkonových vypínačů
chrání elektrická zařízení v rozsahu jmenovitého proudu od 630 do 6300 A
čtyři různá provedení bloků digitálních vypínacích spouští
široké funkce ochrany a signalizace (od ochrany proti zkratu a přetížení až po řízení energie pomocí dálkového přenosu dat)
výkonové jističe řady IZM jsou k dispozici také jako výkonové vypínače IN bez jednotek spouští
nové vzduchové výkonové jističe IZM nyní plně pokrývají rozsahy od 800 do 6300 A pro typovou velikost 2 a 3
nová malá typová velikost 1 rozšiřuje rozsah jmenovitého proudu směrem dolů na 630 A
v případě nutnosti může být tento rozsah výměnou redukční vložky snížen na 250 A
při rozsahu nastavení od 0,4 do 1 x In

## Slide 18: Výkonové jističe IZM – připojení a jednotné rozměry
Výkonové jističe IZM až do 5000 A přicházejí s horizontálním připojením, IZM 6300 A standardně s vertikálním připojením.
DIZM má v celém svém spektru proudu jednotnou výšku a hloubku přístrojů.
S počtem pólů a typovou velikostí se mění pouze šířka přístrojů.
IZM1 IZM2 IZM3

## Slide 19: Výkonové jističe IZM – vlastnosti

## Slide 20: Přehled systémů výkonového jističe IZM
IZM je standardně vybaven nejmodernější mikroprocesorem řízenou elektronikou.
Tam, kde je to požadováno, může být rozsah jmenovitého proudu, prostřednictvím redukční vložky rozšířen na 250 A - 6300 A.
Tento charakteristický rys umožňuje flexibilní přesné přizpůsobení požadavku na výkon v systému.

## Slide 21: Přehled systémů výkonového jističe IZM