## Slide 1
Katedra elektroenergetiky a ekologie

## Slide 2
Proudové chrániče

## Slide 3: Proudový chránič
Proudový chránič je mechanický spínací přístroj nebo kombinace přístrojů navržených tak, aby způsobily rozepnutí kontaktů, když reziduální proud dosáhne pracovní hodnoty za předepsaných podmínek (ČSN IEC 755).

## Slide 4: Proudové chrániče
Princip funkce
Rovnovážný stav
I1= I2 , I∆ = 0
VR - vybavovací relé
SM - spínací mechanizmus
KM - kontaktní mechanizmus

## Slide 5: Konstrukční části proudových chráničů
Testovací tlačítko
Součtový transformátor
Spínací mechanizmus
Vybavovací relé
Elektronický modul

## Slide 6: Součtový proudový transformátor
toroidní vinuté jádro z magneticky měkkého kovového pásku
poměr počtu průvlaků primárního a sekundárního vinutí určuje citlivost

## Slide 7: Vybavovací relé
speciální relé s přidržovacím permanentním magnetem s trvale přitaženou pohyblivou kotvou
polarizované
nepolarizované

## Slide 8
Elektronický modul
modifikuje funkci proudového chrániče
použití:
zlepšení citlivosti na ss pulzující proud
zvýšení odolnosti proti rázovému proudu
zpoždění reakce proudového chrániče
závislost na frekvenci
Spínací mechanismus
Vypíná kontakty
Testovací tlačítko
Prověření funkce chrániče

## Slide 9: Nejdůležitější parametry proudových chráničů
Jmenovité napětí
Udává, pro jaké napětí sítě je proudový chránič konstruován. Většina proudových chráničů je konstruována pro napětí 230/400V.
Jmenovitý proud kontaktů
Určuje pouze proudovou zatížitelnost proudového chrániče.
Jmenovitý reziduální proud
Jmenovitý reziduální proud je hlavním parametrem proudového chrániče. Jmenovitý reziduální proud I∆n , jehož hodnota je stanovena výrobcem, při které musí proudový chránič za předepsaných podmínek vybavit.

## Slide 10: Nejdůležitější parametry proudových chráničů
Mezní doba působení
Maximální doba, po kterou může na proudový chránič působit vyšší hodnota reziduálního proudu než je hodnota jmenovitého reziduálního proudu I∆n, aniž by ho skutečna uvedla do činnosti.
Odolnost proti zkratu a přetížení
Hodnota jmenovitého proudu předřazeného jistícího prvku podmiňuje zatížení kontaktů a zkratovou odolnost proudového chrániče.
Závislost na frekvenci
Proudové chrániče jsou konstruovány pro frekvenci 50, resp. 60 Hz a všechny parametry jsou vztaženy k této hodnotě.
Teplota okolí
Pro jakou minimální teplotu je chránič konstruován. Základní rozsah teplot je - -5 až +40°C. Pokud je proudový chránič použit v prostředí s teplotou mimo tento pracovní rozsah dochází k mírnému posunu parametrů přístroje.

## Slide 11: Typy proudových chráničů
Počet pólů
Dvoupólové
Třípólové
Čtyřpólové
Časová závislost vybavení
Bez časového vybavení
S časovým zpožděním vybavení
Typ G - 10ms
se zvýšenou odolností
Typ S - 40ms
selektivní
Speciální
CBR
Pro všeobecné použití
Závislost na napájecím napětí
Funkčně napěťově nezávislé (FI)
Funkčně napěťově závislé (DI)

## Slide 12
Citlivost na různé druhy proudů
Typ AC
Citlivý na střídavé reziduální proudy
Typ A
Citlivý na střídavé proudy a pulzující stejnosměrné reziduální proudy
Typ B
Citlivý na všechny druhy reziduálních proudů
Ochrana proti nadproudům
RCBO
S vestavěnou nadproud. ochranou
RCCB
Bez vestavěné nadproud. ochrany
Způsob montáže
RCD
Do rozváděčů
PRCD
Přenosné proud. chrániče
SRCD
Zásuvkové proud. chrániče

## Slide 13: Použití
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí.
Doplňková ochrana při nebezpečném dotyku živých částí.
Lze použít ve všech třech druzích sítě. U sítě TN-C, která je u nás běžně používána, je nutné rozdělení vodiče PEN na PE a N.
Proudové chrániče pro jmenovitý reziduální proud 10mA, respektive 30mA poskytují spolehlivou ochranu, když při náhodném přímém dotyku živých částí protéká proud lidským tělem.