## Slide 1
Katedra elektroenergetiky a ekologie

## Slide 2
Sítě nízkého napětí, pohyblivé přívody, elektroinstalační materiály, ochrana před úrazem elektrickým proudem

## Slide 3: Sítě nízkého napětí
Při navrhování a vlastním provedení sítí musíme dodržovat tyto podmínky:
  musí vycházet z norem ČSN, ČSN IEC, PNE
  vyhovovat nárokům na životnost
  mít optimální ztráty a pořizovací náklady
  musí být přehledné a bezpečné

## Slide 4: Sítě nízkého napětí
Provedení rozvodných soustav:
  paprskový rozvod
  dvoupaprskový rozvod
  okružní rozvod
  průběžný rozvod
  mřížový rozvod

## Slide 5: Sítě nízkého napětí – druhy sítí
  IT – použití pro sítě ZVN a VVN
  TT - použití pro sítě VN
  TN -použití pro sítě NN

## Slide 6: Sítě nízkého napětí – druhy sítí
  3 fázové vodiče + jeden vodič PEN. Dříve nejpoužívanější soustava. Dnes norma povoluje její užití pouze při použití vodičů o průřezech Cu 10 mm2 a Al 16 mm2 a větších.

## Slide 7: Sítě nízkého napětí – druhy sítí
Již od začátku rozvod proveden v 3 resp. 5 vodičovém provedení, 1 (3) fázové vodiče, vodič PE a N. Vodiče PE a N se nesmějí nikdy spojit!

## Slide 8: Sítě nízkého napětí – druhy sítí
Dnes nejpoužívanější soustava, silový přívod v provedení TN-C 3 fázové vodiče + jeden vodič PEN, v rozvodnici se vodič PEN rozdělí na dva vodiče PE a N. Další rozvod pokračuje v 3 respektive 5-ti vodičovém provedení. Vodiče PE a N se za rozdělením nesmějí nikdy opět spojit!

## Slide 9: Sítě nízkého napětí – stavba vedení
Druhy vedení:
  na povrchu
  pod povrchem
  vzdušné vedení
Druhy vodičů:
  holé vodiče
  jednožilové izolované vodiče
  kabely

## Slide 10: Sítě nízkého napětí – stavba vedení
Hlavní zásady při výstavbě vedení:
  přehlednost
  minimum křížení
  kladení svisle a vodorovně
  kladení s ohledem na bezpečnost lidí, zvířat a věcí
  co nejkratší cesta
  přístup pro prohlídky a revize
  nesmí překážet běžnému využívání prostor a být vystaveno nebezpečí poškození

## Slide 11: Pohyblivé přívody
Rozdělení
  pevné
  oddělitelné
  prodlužovací

## Slide 12: Pohyblivé přívody – zásady
  používání pouze ohebných kabelů a šňůr s požadovanou odolností izolace vůči poškození
  na jeden přívod použití pouze jedné vidlice
  napětí nesmí být přístupné dotyku ani po rozpojení
  odlehčení od tahu
  v místě připojení delší ochranný vodič (při vytržení kabelu poslední odpojí)
  zajištění konce žil proti oddělování - lisovací trubičky
  ochranná žíla po celé délce kabelu barva zelenožlutá
  zajištění proti vytržení

## Slide 13: Pohyblivé přívody – Možnosti použití dle druhu spotřebiče
  Spotřebiče I. třídy - bez dvojité izolace, musí být připojeny pouze kabelem s ochranným vodičem v barvě zelenožluté. Trojžilové provedení (L, N,PE). Možno použít rozebíratelnou vidlici.
  Spotřebiče II. třídy – dvojitá izolace, připojení nerozebíratelnou vidlicí bez ochranného kontaktu. Při poškození kabelu nebo vidlice nutno vyměnit celou šňůru nesmí se opravovat.

## Slide 14: Barevné značení vodičů

## Slide 15: Elektroinstalační materiály
  Elektroinstalační materiál je souhrn drobných el. Přístrojů a rozvodného materiálna připojení a ovládání el. obvodů ve stabilních rozvodech el. spojích, přístrojích a rozvaděčích.
  Označení elektroinstalačního materiálu udává jeho původ, výrobce, technické údaje, údaje o vlastnostech, údaje o vhodném použití, výrobní značku.
  Na rozdíl od spotřebičů se na elektroinstalačním materiálu vyznačuje jako jmenovité napětí a proud nejvyšší provozní napětí a proud, na které lze materiál použít.

## Slide 16: Elektroinstalační materiály
Důležité technické údaje:
  značka ESČ
  jakost
  druh proudu (stejnosměrný, střídavý)
  uzemnění
  izolace (dvojitá izolace)
  krytí (IPxx proti vniknutí pevných částic, proti vniknutí vody a vlhkosti)
  možnost montáže na hořlavý podklad

## Slide 17: Druhy vypínačů a přepínačů
  Jednopólový vypínač č. 1 - El. rozvod se jistí příslušnou pojistkou nebo jednopólovým jističem P, vypínač přerušuje přívod fázového vodiče.

## Slide 18: Druhy vypínačů a přepínačů
Skupinový přepínač č. 4 - Používá se ke střídavému spínání dvou skupin spotřebičů v pořadí: skupina A, vypnuto, skupina B, vypnuto.

## Slide 19: Druhy vypínačů a přepínačů
Sériový přepínač č.5 - Slouží ke spínání dvou skupin spotřebičů podle pořadí: skupina A, skupina A + B, skupina B, vypnuto.

## Slide 20: Druhy vypínačů a přepínačů
Střídavý přepínač č. 6 - Schodišťový přepínač se používá ke spínání jedné skupiny spotřebičů ze dvou míst, nebo totéž ke střídavému spínání dvou skupin spotřebičů v pořadí: A zapnuto, B vypnuto a obráceně.

## Slide 21: Druhy vypínačů a přepínačů
Přepínač křížový č. 7 - Tímto přepínačem se rozšiřuje možnost spínání skupiny spotřebičů z několika míst.

## Slide 22: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
  Nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné – to zajišťuje základní ochrana (dříve ochrana živých částí před dotykem).
  Přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečně živé:
    ani za normálních provozních podmínek
    ani za podmínek stavu při poruše
    toto zajišťuje ochrana při poruše (dříve ochrana před dotykem neživých částí)

## Slide 23: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Základní ochrana:
  polohou nebo zábranou
  kryty nebo přepážkami
  izolací
  omezením napětí SELV a PELV
  omezení ustáleného proudu a náboje

## Slide 24: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochrana při poruše:
  zesílená izolace
  dvojitá izolace
  ochrana samočinným odpojením od zdroje
  ochrana neuzemněným pospojováním
  ochrana nevodivým okolím
  ochrana elektrickým oddělením od zdroje

## Slide 25: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Doplněná ochrana:
  Dříve nazývaná zvýšená ochrana, zajišťuje jak ochranu základní tak ochranu při poruše, např. automatické odpojení od zdroje:
    pospojováním
    proudovým chráničem do 30mA
    doplňkovou izolací

## Slide 26: Normy
ČSN 33 2000-5-52, Výběr a stavba vedení. Březen 1998
ČSN 34 7402, Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů. 1999, novelizace 2009
PNE 33 33301, Dat.vydání: 1.1.2008, Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně.
ČSN IEC 1200-52, Dat.vydání: 1.4.1998, Pokyn pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Výběr soustav a způsoby kladení vedení.
ČSN 34 0350, Dat.vydání: 26.6.1964, Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení. (Platnost do 1.10.2011) novelizováno 1.11.2009
ČSN 34 7410, Dat.vydání: Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně
ČSN 33 2000-4-46-ed.2, Dat.vydání: 1.9.2002, Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání. Novelizováno 5.2005